TCVN         TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7161-15 : 2024

ISO 14520-15 : 2015

Xuất bản lần 1

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ  HỆ THỐNG -

PHẦN 15: KHÍ CHỮA CHÁY IG-541

Gaseous fire-extinguishing systems -

Physical properties and system design -

Part 15: IG-541 extinguishant

HÀ NỘI - 2024

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu	3

1 Phạm vi áp dụng	4

2 Tài liệu viện dẫn	4

3 Thuật ngữ, định nghĩa	4

4 Đặc tính kỹ thuật và sử dụng	4

4.1 Quy định chung	4

4.2 Sử dụng các hệ thống HFC-227ea	5

5 An toàn cho người	8

6 Thiết kế hệ thống	9

6.1 Mật độ nạp	9

6.2 Áp suất nén cực đại	10

6.3 Lượng khí chữa cháy	….10

6.4 Mật độ nạp khác và các mức áp suất nén cực đại	10

7 Đặc tính môi trường	10

Lời nói đầu

TCVN 7161-15:200x hoàn toàn tương đương với ISO 14520-14:2015.

TCVN 7161-15:200x do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau:

TCVN 7161-1:2022 (ISO 14520-1:2015) - Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2020) - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12.

TCVN 7161-9:2024 (ISO 14520-9:2019) - Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227 ea.

TCVN 7161-13:2024 (ISO 14520-15:2015) - PHẦN 14: Khí chữa cháy IG-100.

TCVN 7161-14:200x (ISO 14520-15:2015) - PHẦN 14: Khí chữa cháy IG-55.

TCVN 7161-15:200x (ISO 14520-15:2015) - PHẦN 15: Khí chữa cháy IG-541.

ISO 14520 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design còn có các phần sau:

- Part 2: CF3L extinguishant;

- Part 6: HCFC Blend A extinguishant;

- Part 8: HFC 125 extinguishant;

- Part 10: HFC 23 extinguishant;

- Part 11: HFC 235fa extinguishant;

- Part 12: IG-01 extinguishant;

TI Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                      TCVN 7161-15:2024

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 15: Khí chữa cháy IG-541
Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 15: IG-541 extinguishant

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-541 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho các hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác..

2. Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 7161-1:2022 (ISO 14521-1:2015), Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7161-1 (ISO 14520-1).

4. Đặc tính và sử dụng

4.1. Quy định chung

Khí chữa cháy IG-541 phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật nêu trong Bảng 1.

Khí chữa cháy IG-541 là khí không màu, không mùi, không dẫn điện với mật độ xấp xỉ như không khí. Các tính chất vật lý được nêu trong Bảng 2.

Khí chữa cháy IG-541 dập tắt các đám cháy chủ yếu bằng cách giảm nồng độ oxy trong môi trường của khu vực được bảo vệ.

Bảng 1 - Đặc tính kỹ thuật của IG-541

|  | Argon | Nitrogen | Carbon dioxide |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ tinh khiết | không nhỏ hơn 99,997 % theo khối lượng | không nhỏ hơn 99,99 % theo khối lượng | không nhỏ hơn 99,5 % theo khối lượng |
| Độ ẩm | không lớn hơn 4 × 10−6 theo khối lượng | không lớn hơn 5 × 10−6 theo khối lượng | không lớn hơn 10 × 10−6 theo khối lượng |
| Hàm lượng Oxygen | không lớn hơn 3 × 10−6 theo khối lượng | không lớn hơn 3 × 10−6 theo khối lượng | không lớn hơn 10 × 10−6 theo khối lượng |
| Chú thích Chỉ các chất gây ô nhiễm chính được hiển thị. Các khí khác có thể đo là hydrocarbons, CO, NO, NO2. Hầu hết < 20 × 10–6. |  |  |  |

Bảng 2 - Tính chất vật lý của IG-541

| Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng phân tử | — | 34,0 |

Bảng 2 - Tính chất vật lý của IG-541 (kết thúc)

| Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Điểm sôi ở 1,013 bar (tuyệt đối)a) | °C | –196 |
| Điểm đông đặc | °C | –78,5 |
| Nhiệt độ tới hạn | °C | — |
| Áp suất tới hạn | bar abs | — |
| Thể tích tới hạn | cm3/mol | — |
| Mật độ tới hạn | kg/m3 | — |
| Áp suất hơi ở 20 0C | bar abs | 152 |
| Mật độ chất lỏng ở 200C | kg/m3 | — |
| Mật độ bay hơi bão hòa ở 200C | kg/m3 | — |
| Thể tích riêng của hơi quá nhiệt ở 1,013 bar và 200C | m3/kg | 0,706 |
| Thành phần | N2 52 % theo khối lượng Ar 40 % theo khối lượng CO2 8 % theo khối lượng |  |
| Tên hóa học | Nitrogen/argon/carbon dioxide |  |
| a) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2 |  |  |
| Chú thích: Thông số kỹ thuật hỗn hợp cho IG-541 (dựa trên 8% carbon dioxide với dung sai ± 5%) như sau: - Carbon dioxide tỷ lệ phần trăm 7,6 % to 8,4 %; - Argon tỷ lệ phần trăm 37,2 % to 42,8 %; - Nitrogen tỷ lệ phần trăm 48,8 % to 55,2 %. |  |  |

4.2. Sử dụng các hệ thống IG-541

Các hệ thống chữa cháy theo thể tích bằng khí IG-541 có thể sử dụng để dập tắt các đám cháy thuộc tất cả các loại chất cháy trong phạm vi quy định tại Điều 4, TCVN 7161-1.

Các yêu cầu về khối lượng chất chữa cháy trên một đơn vị thể tích của không gian được bảo vệ nêu tại Bảng 3 đối với các nồng độ thiết kế khác nhau. Các yêu cầu này dựa trên các phương pháp được trình bày trong tại Điều 7.6,TCVN 7161-1.

Các nồng độ dập tắt và nồng độ thiết kế đối với heptan và các mối nguy hiểm cấp loại A, cấp loại B được nêu trong Bảng 4, đối với các nồng độ khí trơ được nêu trong Bảng 6, đối với các nhiên liệu khác được nêu trong Bảng 5.

Bảng 3 - Tổng lượng khí chữa cháy đầy đủ IG-541

| Nhiệt độ T | Thể tích riêng của hơi S | Yêu cầu về thể tích IG-541 trên một đơn vị thể tích của không gian được bảo vệ. V/V (m3/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nồng độ thiết kế (theo thể tích) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0C | m3/kg | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% |
| -40 | 0,5624 | 0,521 | 0,600 | 0,684 | 0,773 | 0,870 | 0,975 | 1,089 | 1,214 |
| -35 | 0,5743 | 0,511 | 0,587 | 0,669 | 0,757 | 0,852 | 0,954 | 1,066 | 1,189 |
| -30 | 0,5863 | 0,500 | 0,575 | 0,656 | 0,742 | 0,834 | 0,935 | 1,044 | 1,165 |
| -25 | 0,5982 | 0,490 | 0,564 | 0,643 | 0,727 | 0,818 | 0,916 | 1,023 | 1,142 |
| -20 | 0,6102 | 0,481 | 0,553 | 0,630 | 0,713 | 0,802 | 0,898 | 1,003 | 1,119 |
| -15 | 0,6221 | 0,471 | 0,542 | 0,618 | 0,699 | 0,786 | 0,881 | 0,984 | 1,098 |
| -10 | 0,6341 | 0,463 | 0,532 | 0,606 | 0,686 | 0,772 | 0,864 | 0,966 | 1,077 |
| -5 | 0,6460 | 0,454 | 0,522 | 0,595 | 0,673 | 0,757 | 0,848 | 0,948 | 1,057 |

Bảng 3 - Tổng lượng khí chữa cháy đầy đủ IG-541 (kết thúc)

| 0 | 0,6580 | 0,446 | 0,513 | 0,584 | 0,661 | 0,744 | 0,833 | 0,931 | 1,038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,6699 | 0,438 | 0,504 | 0,574 | 0,649 | 0,730 | 0,818 | 0,914 | 1,019 |
| 10 | 0,6819 | 0,430 | 0,495 | 0,564 | 0,638 | 0,717 | 0,804 | 0,898 | 1,001 |
| 15 | 0,6938 | 0,423 | 0,486 | 0,554 | 0,627 | 0,705 | 0,790 | 0,882 | 0,984 |
| 20 | 0,7058 | 0,416 | 0,478 | 0,545 | 0,616 | 0,693 | 0,777 | 0,868 | 0,968 |
| 25 | 0,7177 | 0,409 | 0,470 | 0,536 | 0,606 | 0,682 | 0,764 | 0,853 | 0,951 |
| 30 | 0,7297 | 0,402 | 0,462 | 0,527 | 0,596 | 0,670 | 0,751 | 0,839 | 0,936 |
| 35 | 0,7416 | 0,395 | 0,455 | 0,518 | 0,586 | 0,660 | 0,739 | 0,826 | 0,921 |
| 40 | 0,7536 | 0,389 | 0,448 | 0,510 | 0,577 | 0,649 | 0,727 | 0,812 | 0,906 |
| 45 | 0,7655 | 0,383 | 0,441 | 0,502 | 0,568 | 0,639 | 0,716 | 0,800 | 0,892 |
| 50 | 0,7775 | 0,377 | 0,434 | 0,494 | 0,559 | 0,629 | 0,705 | 0,787 | 0,878 |
| 55 | 0,7894 | 0,371 | 0,427 | 0,487 | 0,551 | 0,620 | 0,694 | 0,776 | 0,865 |
| 60 | 0,8014 | 0,366 | 0,421 | 0,480 | 0,543 | 0,610 | 0,684 | 0,764 | 0,852 |
| 65 | 0,8133 | 0,361 | 0,415 | 0,473 | 0,535 | 0,601 | 0,674 | 0,753 | 0,840 |
| 70 | 0,8253 | 0,355 | 0,409 | 0,466 | 0,527 | 0,593 | 0,664 | 0,742 | 0,827 |
| 75 | 0,8372 | 0,350 | 0,403 | 0,459 | 0,519 | 0,584 | 0,655 | 0,731 | 0,816 |
| 80 | 0,8492 | 0,345 | 0,397 | 0,453 | 0,512 | 0,576 | 0,645 | 0,721 | 0,804 |
| 85 | 0,8611 | 0,341 | 0,392 | 0,446 | 0,505 | 0,568 | 0,636 | 0,711 | 0,793 |
| 90 | 0,8731 | 0,336 | 0,386 | 0,440 | 0,498 | 0,560 | 0,628 | 0,701 | 0,782 |
| 95 | 0,8850 | 0,331 | 0,381 | 0,434 | 0,491 | 0,553 | 0,619 | 0,692 | 0,772 |
| 100 | 0,8970 | 0,327 | 0,376 | 0,429 | 0,485 | 0,545 | 0,611 | 0,683 | 0,761 |
| GHI CHÚ: Thông tin này chỉ tham chiếu cho khí IG-541, và không thể hiện bất kỳ chất khí khác bao gồm argon, nitrogen, hay carbon dioxide. V/V là yêu cầu về thể tích của khí chữa cháy (m3/m3): nghĩa là lượng QR (m3) của khí được yêu cầu ở nhiệt độ chuẩn 200C và áp suất 1,013 bar trên mét khối của thể tích được bảo vệ để tạo ra nồng độ đã cho ở nhiệt độ quy định: QR = m. SR trong đó SR là thể tích riêng chuẩn (m3/kg); nghĩa là thể tích riêng của hơi ở nhiệt độ nạp chuẩn đối với hơi quá nhiệt IG-541 ở áp suất 1,013 bar có thể được xác định gần đúng theo công thức: SR = k1 + k2 TR trong đó k1 = 0,657 99; k2 = 0,002 39; TR là nhiệt độ chuẩn (°C): nghĩa là nhiệt độ nạp (200C trong bảng) m = VS x ln100100 − c V là thể tích của khu vực nguy hiểm (m3); nghĩa là thể tích được bao che trừ đi các cấu trúc hoặc công trình cố định không thấm khí chữa cháy. T là nhiệt độ (°C): nghĩa là nhiệt độ thiết kế trong khu vực nguy hiểm; S là thể tích riêng (m3/kg); thể tích riêng của hơi quá nhiệt IG-541 ở áp suất 1,013 bar có thể được xác định gần đúng theo công thức S = k1 + k2T c là nồng độ (%): nghĩa là nồng độ theo thể tích của IG-541 trong không khí ở nhiệt độ xác định và áp suất tuyệt đối 1,013 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 4 - Các nồng độ dập tắt và thiết kế chuẩn của IG-541

| Chất cháy | Nồng độ dập tắt % theo thể tích | Nồng độ thiết kế nhỏ nhất % theo thể tích |
| --- | --- | --- |
| Loại B Heptan (chén nung) Heptan (thử trong phòng) | 33,8 29,6 | 43,9 |
| Bề mặt loại A Củi gỗ polyme tymetacrlat (PMMA) polypropylene (PP) arcylonitrin - butađien - styren polime (ABS) | 28,2 30,7 30,6 30,7 | 39,9 |
| Khu vực nguy hiểm cao hơn loại A | Chú thích 4 | 41,7 |
| CHÚ THÍCH 1. Các giá trị nồng độ dập tắt đối với các chất cháy loại B và bề mặt loại A được xác định bằng thử nghiệm theo Phụ lục B và Phụ lục C, TCVN 7161-1 (ISO 14520-1). CHÚ THÍCH 2. Nồng độ thiết kế nhỏ nhất đối với chất cháy loại B là giá trị cao hơn của nồng độ dập tắt chất cháy heptan theo phép thử chén nung hoặc nồng độ dập tắt chất cháy heptan theo phép thử trong phòng nhân với hệ số 1,3. CHÚ THÍCH 3. Nồng độ thiết kế nhỏ nhất đối với chất cháy bề mặt loại A là giá trị cao nhất của các nồng độ dập tắt theo các phép thử trên cũi gỗ, PMMA, PP hoặc ABS và nhân với hệ số 1,3. Trong trường hợp không có bất cứ giá trị nào trong bốn giá trị nồng độ dập tắt nêu trên thì nồng độ thiết kế nhỏ nhất phải là giá trị đối với chất cháy cho khu vực nguy hiểm cao hơn chất cháy loại A. CHÚ THÍCH 4. Nồng độ thiết kế nhỏ nhất cho các chất cháy khu vực nguy hiểm cao hơn loại A phải là nồng độ cao hơn của nồng độ thiết kế nhỏ nhất của chất cháy bề mặt loại A hoặc 95% nồng độ thiết kế nhỏ nhất của chất cháy loại B. CHÚ THÍCH 5. Tham khảo Điều 7.5.1.3, TCVN 7161-1 đối với các hướng dẫn về các chất cháy loại A. |  |  |

Bảng 5 — Các nồng độ dập tắt và thiết kế chuẩn của IG-541 cho các nhiên liệu khác

| Nhiên liệu | Nồng độ trơ % theo thể tích | Nồng độ thiết kế nhỏ nhất % theo thể tích |
| --- | --- | --- |
| Acetone | 31,7 | 41,2 |
| Acetonitrile | 31,7 | 41,2 |
| Avgas 100 | 31,7 | 41,2 |
| Avtur (Jet A) | 36,2 | 47,1 |
| 1-Butanol | 37,2 | 48,4 |
| Cyclopentanone | 42,1 | 54,7 |
| Diesel No. 2 | 35,8 | 46,5 |
| Diethlyl ether | 34,9 | 45,4 |
| Ethane | 31,7 | 41,2 |
| Ethanol | 35,0 | 45,5 |
| Ethly acetate | 32,7 | 42,5 |
| Ethylene | 42,1 | 54,7 |
| Hexane | 31,7 | 41,2 |
| Isopropanol | 31,7 | 41,2 |
| Methanol | 44,2 | 57,5 |
| Methyl ethyl ketone | 35,8 | 46,5 |
| Methyl isobutyl ketone | 32,3 | 42,0 |
| Octane | 35,8 | 46,5 |
| Pentane | 37,2 | 48,4 |
| Petroleum ether | 35,0 | 45,5 |
| Propane | 32,3 | 42,0 |
| Regular gasoline | 35,8 | 46,5 |
| Toluene | 31,7 | 41,2 |
| Vinyl acetate | 34,4 | 44,7 |
| Vacuum pump oil | 32,0 | 41,6 |
| CHÚ THÍCH: Các nồng độ chữa cháy đối với các nhiên liệu cấp B được qui định trong Phụ lục B TCVN 7161-1. Các nồng độ thiết kế nhỏ nhất đã được tăng lên đến nồng độ thiết kế nhỏ nhất được xác lập cho heptan phù hợp với Điều 7.5.1 TCVN 7161-1 |  |  |

Bảng 6 — Nồng độ trơ và nồng độ thiết kế của IG-541

| Nhiên liệu | Nồng độ trơ % theo thể tích | Nồng độ thiết kế nhỏ nhất % theo thể tích |
| --- | --- | --- |
| Methane | 43,0 | 47,3 |
| Propane | 49,0 | 53,9 |
| CHÚ THÍCH: Các nồng độ trơ được qui định theo Phụ lục D và Điều 7.5.2 TCVN 7161-1 |  |  |

5. An toàn cho người

Phải quan tâm đến bất cứ mối nguy hiểm nào đối với con người do việc xả IG-541 tạo ra trong thiết kế hệ thống.

Các mối nguy hiểm tiềm tàng có thể tăng lên do các nguyên nhân sau:

a) Bản thân khí chữa cháy, bởi sự giảm oxy;

b) Các sản phẩm cháy của đám cháy.

Đối với các yêu cầu an toàn tối thiểu, xem Điều 5, TCVN 7161-1.

Thông tin về sinh lý học đối với IG-541 được cho trong Bảng 7.

Bảng 7 - Thông tin về sinh lý học đối với IG-541

| Tính chất | Giá trị % thể tích |
| --- | --- |
| Mức ảnh hưởng không có hại quan sát được (NOAEL) | 43 |
| Mức ảnh hưởng có hại thấp nhất quan sát được (LOAEL) | 52 |
| Các giá trị này được dựa trên các ảnh hưởng về mặt sinh lý của con người trong môi trường thiếu oxy. Các giá trị này là các đương lượng của các giá trị NOAEL và LOAEL và tương đương với nồng độ oxy nhỏ nhất 12% đối với mức không ảnh hưởng và nồng độ oxy nhỏ nhất 10% đối với mức ảnh hưởng thấp. |  |

6. Thiết kế hệ thống

6.1. Áp suất nạp

Áp suất nạp của bình chứa không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 8, Bảng 9 và Bảng 10 đối với các hệ thống làm việc ở 150 bar 150C, tại 200 bar tại 150C và 300 bar tại 150C tương ứng.

Có thể sử dụng các áp suất khác và áp suất thiết kế nhỏ nhất được quy định một cách phù hợp.

Quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ được giới thiệu trên Hình 1.

Bảng 8 - Đặc tính của bình chứa bảo quản đối với IG-541 - 150 bar

| Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Áp suất nạp ở 150C | bar a | 150 |
| Áp suất làm việc lớn nhất của bình chứa ở 500C | bar a | 175 |
| Nên tham khảo Hình 1 để có thêm dữ liệu về quan hệ áp suất/nhiệt độ |  |  |
| a 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1MPa = 1N/mm2 |  |  |

Bảng 9 - Đặc tính của bình chứa bảo quản đối với IG-541 - 200 bar

| Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Áp suất nạp ở 150C | bar a | 200 |
| Áp suất làm việc lớn nhất của bình chứa ở 500C | bar a | 235 |
| Nên tham khảo Hình 1 để có thêm dữ liệu về quan hệ áp suất/nhiệt độ |  |  |
| a 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1MPa = 1N/mm2 |  |  |

Bảng 10 - Đặc tính của bình chứa bảo quản đối với IG-541 - 300 bar

| Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Áp suất nạp ở 150C | bar a | 300 |
| Áp suất làm việc lớn nhất của bình chứa ở 500C | bar a | 360 |
| Nên tham khảo Hình 1 để có thêm dữ liệu về quan hệ áp suất/nhiệt độ |  |  |
| a 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1MPa = 1N/mm2 |  |  |

CHÚ DẪN:

X nhiệt độ, 0C

Y áp suất, bar

Hình 1 - Đồ thị nhiệt độ/áp suất đối với IG-541 được tăng áp đến 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C

6.2. Sự tăng áp

Các bình chứa IG-541 không được tăng áp.

6.3. Lượng khí chữa cháy

Lượng khí chữa cháy phải là nhỏ nhất theo yêu cầu để đạt được nồng độ thiết kế trong thể tích khu vực nguy hiểm ở nhiệt độ thấp nhất được xác định khi sử dụng Bảng 3 và phương pháp theo Điều 7.6 TCVN 7161-1.

Các nồng độ thiết kế phải là các nồng độ được quy định cho các khu vực nguy hiểm có liên quan trong Bảng 4, bảng 5, Bảng 6 bao gồm hệ số an toàn 1,3 cho nồng độ dập tắt.

Nên xem xét đến việc tăng hệ số này cho các khu vực nguy hiểm riêng trong khi xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

7. Đặc tính môi trường

Bình chữa cháy IG-541 là khí trơ và không có GWP và ODP bằng không.