| BỘ CÔNG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/TT-BCA | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 10/12/2025; Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày …../……/2026.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

| Nơi nhận: - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Công an; - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; - Công an địa phương; - Công báo; - Lưu: VT. | BỘ TRƯỞNG Đại tướng Lương Tam Quang |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN …..:2026/BCA

DỰ THẢO

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

TRONG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ GIAM GIỮ

TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

National Technical Regulation on the Design and Construction of Detention Facilities under the Ministry of Public Security

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG	4

1.1  Phạm vi điều chỉnh	4

1.2  Đối tượng áp dụng	4

1.3. Tài liệu viện dẫn	4

1.4. Giải thích từ ngữ	4

1.5. Yêu cầu chung	6

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT	7

2.1.  Yêu cầu về lựa chọn vị trí xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng	7

2.2.  Yêu cầu về kiến trúc và hoàn thiện	8

2.3. Yêu cầu về kết cấu và vật liệu xây dựng	10

2.4. Yêu cầu về hệ thống kiểm soát an ninh	11

2.5. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ	11

2.6. Yêu cầu về hệ thống cảnh báo, báo động	12

2.7. Yêu cầu về hệ thống thông tin liên lạc	12

2.8. Yêu cầu về hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh	12

2.9. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến	12

2.10. Yêu cầu về hệ thống cấp, thoát nước	13

2.11. Yêu cầu về hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét	14

2.12. Yêu cầu về hệ thống thông gió, điều hoà không khí	15

2.13. Yêu cầu về hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải rắn	15

2.14. Yêu cầu về hệ thống phòng cháy và chữa cháy	17

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ	17

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN	18

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	18

Lời nói đầu

- QCVN ……:2026/BCA do Cục Quản lý xây dựng và doanh trại biên soạn, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công an thẩm định và ban hành theo Thông tư số …./2026/TT- BCA ngày …… tháng 6 năm 2026.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRONG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ GIAM GIỮ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

National Technical Regulation on the Design and Construction of Detention Facilities under the Ministry of Public Security

# 1. QUY ĐỊNH CHUNG

## 1.1  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

## 1.2  Đối tượng áp dụng

1.2.1. Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an và Công an địa phương (sau đây tắt là Công an đơn vị, địa phương).

1.2.2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

## 1.3. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

QCVN 01:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người;

QCVN 01-1:2024/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

QCVN 07:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

QCVN 07-1:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước;

QCVN 07-2:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước;

QCVN 07-5:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện;

QCVN 07-7:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng;

QCVN 07-9:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

QCVN 10:2025/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình;

QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

QCVN 30:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lò đốt chất thải;

QCVN 96:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bãi chôn lấp chất thải rắn;

TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 2737:2023 về Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

TCVN 4601:2012 về Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 5573:2012 về Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 5574:2018 về Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;

Bộ Tiêu chuẩn TCVN 7447 về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp;

TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế;

TCVN 9206:2012 về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

TCVN 9207:2012 về đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

TCVN 9386:2012 về Thiết kế công trình chịu động đất;

Bộ Tiêu chuẩn TCVN 9888:2013 (ISO 62350) về bảo vệ chống sét;

Bộ Tiêu chuẩn ngành 11TCN về trang bị điện.

## 1.4. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1. Người bị giam giữ là tên gọi chung dùng để chỉ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân tại cơ sở giam giữ.

1.4.2. Cơ sở giam giữ bao gồm trại tạm giam; phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam; buồng tạm giữ của Công an đặc khu do Bộ Công an quản lý.

1.4.3. Hạng mục công trình là bộ phận của công trình, có chức năng riêng biệt, có thể thi công xây dựng và vận hành độc lập.

1.4.4. Nhà giam là tên gọi chung dùng để chỉ các loại nhà thuộc cơ sở giam giữ, có chức năng chính là giam giữ người bị giam giữ.

1.4.5. Buồng giam là không gian bên trong nhà giam, trực tiếp sử dụng để giam giữ người bị giam giữ.

## 1.5. Yêu cầu chung

1.5.1. Thiết kế phải kiên cố, vững chắc, phù hợp với quy mô và yêu cầu giam giữ, đặc điểm vùng miền, khí hậu và quy hoạch xây dựng của địa phương, quy hoạch và định mức sử dụng đất an ninh, phù hợp hệ thống thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do Bộ Công an ban hành. Khuyến khích thiết kế theo hướng công trình xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

1.5.2. Thời hạn sử dụng của nhà giam theo thiết kế không dưới 50 năm đối với các trường hợp xây dựng mới toàn bộ hoặc xây dựng mới một phần mà trước đó chưa đầu tư xây dựng, không dưới 25 năm đối với các trường hợp còn lại.

1.5.3. Tiêu chuẩn diện tích

- Tiêu chuẩn diện tích phục vụ làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

- Tiêu chuẩn diện tích chỗ nằm tối thiểu của người bị giam giữ (trừ người bị giam giữ là người chưa thành niên): 2,0m2/người;

- Tiêu chuẩn diện tích chỗ nằm tối thiểu của người bị giam giữ là người chưa thành niên: 2,5m2/người;

- Tiêu chuẩn diện tích chỗ nằm tối thiểu đối với người giam giữ là phụ nữ có thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng: 3,0m2/người.

- Các loại diện tích khác (hội trường, y tế, giáo dục, vệ sinh, ăn, bếp tập thể…) áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan và yêu cầu sử dụng.

1.5.4. Quy mô, cơ cấu, số lượng hạng mục công trình phải đảm bảo áp dụng tối đa hệ thống thiết kế mẫu do Bộ Công an ban hành. Hạng mục công trình có mẫu, điều kiện xây dựng cho phép thì phải áp dụng mẫu đã ban hành.

1.5.5. Quy mô, cơ cấu, số lượng nhà giam, buồng giam phải đáp ứng yêu cầu phân loại đối tượng, nếu giải pháp phân loại bằng nhà không phù hợp với điều kiện xây dựng thì phân loại bằng buồng, không xây dựng nhà giam có quy mô dưới 15 chỗ/01 nhà, trừ trường hợp nhà giam người bị kết án tử hình, nhà kỷ luật.

# 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

## 2.1.  Yêu cầu về lựa chọn vị trí xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng

2.1.1. Lựa chọn vị trí có giao thông thuận lợi, điều kiện địa chất, khí hậu, thủy văn tốt, địa hình tương đối cao và bằng phẳng; thuận tiện cho hoạt động tố tụng hình sự và hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật; tránh khu vực thương mại sầm uất, đông dân cư, xung quanh các tòa nhà cao tầng, gần nguồn ô nhiễm, tiếng ồn, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và khu vực lưu trữ vật liệu dễ cháy, nổ.

2.1.2. Quy hoạch tổng mặt bằng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Tuân thủ Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Cơ sở giam giữ được đầu tư xây dựng theo nhiều giai đoạn, quy hoạch tổng mặt bằng phải quy hoạch tổng thể toàn bộ các hạng mục công trình theo quy mô giam giữ được phê duyệt, phân kỳ đầu tư hợp lý, có sự kết nối giữa các giai đoạn, có khả năng nâng cấp, mở rộng, hạn chế tối đa việc phá dỡ hoặc cải tạo, sửa chữa lớn ở các giai đoạn sau;

- Khu vực giam giữ chỉ có 01 lối ra vào trừ trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Phương án tổ chức giao thông nội bộ đảm bảo hạn chế việc giao cắt luồng di chuyển giữa người bị giam giữ và cán bộ, chiến sĩ; người bị giam giữ và thân nhân/khách đến làm việc; người bị giam giữ và luồng nhập, xuất hàng hóa, vật tư, trang thiết bị;

- Phân khu chức năng rõ ràng, phù hợp với mục đích sử dụng và mô hình quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống thông cung, phân loại, bóc tách, giáo dục cải tạo người bị giam giữ, việc tiếp cận của lực lượng chức năng khi có tình huống đột xuất;

- Trường hợp xây dựng mới toàn bộ, khuyến khích hợp khối nhà thăm gặp vào nhà cổng trại hoặc nhà trực cổng; nhà giam riêng hoặc nhà quản lý riêng với nhà kỷ luật; nhà y tế với nhà điều trị cách ly; nhà để xe hai bánh với nhà để xe ô tô; kho tổng hợp với kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Chiều cao, khoảng cách giữa các hạng mục công trình trong khu vực giam giữ, phải tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chiếu sáng, thông gió, đảm bảo tầm quan sát của cán bộ;

- Tường rào bảo vệ, hàng rào cấm, hàng rào phân khu được bố trí theo lớp, khoảng cách từ tường rào bảo vệ đến hàng rào cấm, từ hàng rào phân khu đến hạng mục công trình bên trong tối thiểu 3,0m;

- Khu vực nằm giữa tường rào bảo vệ và hàng rào cấm không có chướng ngại vật, không xây dựng hạng mục công trình, lắp đặt trang thiết bị hoặc trồng cây cao để đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ;

- Bố trí các hạng mục công trình phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí và thể dục, thể thao phải đảm bảo cán bộ quan sát trực tiếp được mọi diễn biến hành vi của người bị giam giữ;

- Bố trí hạng mục xét xử trực tuyến khuyến khích đặt gần phía cổng ra vào khu giam giữ để đảm bảo thuận lợi trong quá trình xét xử, đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác giam giữ;

- Bố trí hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan theo hướng tạo môi trường sống phù hợp, bảo vệ quyền con người, không gây căng thẳng tâm lý nhưng phải đảm bảo không tạo thành vật cản đối với hệ thống kiểm soát an ninh, đèn chiếu sáng bảo vệ, không để người bị giam giữ lợi dụng để bỏ trốn hoặc vi phạm nội quy. Tỷ lệ phủ xanh tuân thủ quy hoạch xây dựng của địa phương (khuyến khích không thấp hơn 25%);

- Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật phải đảm bảo đường ra, vào để nhập, xuất, bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật phục vụ công tác tiếp nhận, tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

## 2.2.  Yêu cầu về kiến trúc và hoàn thiện

2.2.1. Tận dụng tối đa chiếu sáng, thông gió tự nhiên, hợp vệ sinh môi trường, thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông. Kiến trúc, hoàn thiện, trang thiết bị phải phòng ngừa nguy cơ người bị giam giữ phá hoại, tháo dỡ, tận dụng làm công cụ gây thương tích, tự gây thương tích hoặc tự sát.

2.2.2. Các hạng mục công trình phục vụ làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tuân thủ Tiêu chuẩn TCVN 4319:2012, Tiêu chuẩn TCVN 4601:2012 và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan.

2.2.3. Kho tổng hợp tuân thủ Tiêu chuẩn, quy định của Bộ Công an về Kho tổng hợp.

2.2.4. Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tuân thủ Tiêu chuẩn, quy định của Bộ Công an về Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2.2.5. Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật khu vực theo mẫu thiết kế xây dựng do Bộ Công an ban hành với các loại kho sau đây:

- Kho loại I áp dụng mẫu nhà kho 279,0m2, kho bãi 200,0m2.

- Kho loại II áp dụng mẫu nhà kho 519,0m2, kho bãi 300,0m2.

- Kho loại III áp dụng mẫu nhà kho 819,0m2, kho bãi 450,0m2.

- Kho loại IV áp dụng mẫu nhà kho 2.028,5m2, kho bãi 1.000,0m2.

2.2.6. Các hạng mục công trình phục vụ quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện động vật nghiệp vụ tuân thủ quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn, định mức, trang bị, quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

2.2.7. Các hạng mục công trình phục vụ luyện tập thể dục, thể thao cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp với quy định của Bộ Công an về hoạt động, định mức vật chất bảo đảm nhu cầu văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2.2.8. Các hạng mục công trình trực tiếp phục vụ giam giữ người bị giam giữ, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Bên ngoài thiết kế đơn giản, bằng phẳng, không có chi tiết trên tường lồi ra quá 60mm. Đường ống thoát nước mái bên ngoài phải có biện pháp chống leo trèo;

- Thang sửa chữa, lỗ kỹ thuật bố trí tại các khu vực dành riêng cho cán bộ, nếu bố trí ở khu vực khác phải có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ;

- Cầu thang có chiều rộng lối đi tối thiểu 1,2m (trừ cầu thang lên tầng lửng), chiều rộng mặt bậc thang 0,28 - 0,32m, chiều cao bậc thang 0,15 - 0,18m. Hành lang giữa có chiều rộng 2,1 - 3,0m. Hành lang bên có chiều rộng 1,8 - 2,4m và phải lắp đặt khung lưới kim loại cao từ mặt lan can đến đáy dầm phía trên lan can;

- Buồng giam có chiều cao 3,3 - 3,9m, nếu có sàn lửng cao tối đa 5,2m. Buồng giam bố trí theo dãy, sử dụng hành lang bên, bên trong hạn chế các chi tiết góc cạnh, không bố trí vật dụng sắc nhọn, không có góc khuất và điểm mù quan sát, không có sự chênh lệch độ cao, đảm bảo tầm quan sát trực tiếp của cán bộ và hệ thống giám sát hình ảnh cả ngày lẫn đêm;

- Chỗ nằm cho người bị giam giữ sử dụng kiểu bệ nằm. Bệ nằm có kích thước đảm bảo diện tích chỗ nằm tối thiểu 2,0m2/01 người bị giam giữ (trừ người bị giam giữ chưa thành niên), 2,5m2/01 đối với người bị giam giữ là người chưa thành niên; 3,0m2/01 người bị giam giữ là phụ nữ có thai hoặc hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng. Bệ nằm trong buồng giam người bị kết án tử hình, buồng kỷ luật có chiều cao 0,4m tính từ mặt nền, sàn. Các trường hợp còn lại có chiều cao 0,3m tính từ mặt nền, sàn. Mặt bệ nằm bê tông dày 80 - 100mm;

- Chỗ nằm trong buồng giam người bị kết án tử hình, buồng kỷ luật người bị giam giữ phải có lỗ để bô và lắp đặt cùm chân theo mẫu thiết kế do Bộ Công an ban hành, Tiêu chuẩn và quy định của Bộ Công an.

- Lối ra vào khu vực buồng giam có cửa bảo vệ bằng kim loại, đảm bảo từ ngoài nhà vào buồng hoặc từ buồng ra ngoài nhà phải qua 02 lớp cửa đi. Nhà có từ 02 tầng trở lên, lối lên xuống mỗi tầng phải có cửa bảo vệ, rào chắn hành lang, lan can, cầu thang bằng kim loại;

- Phòng trực quản giáo (nếu có) phải có lối ra vào riêng, bố trí gần lối ra vào khu vực buồng giam, cự ly từ phòng trực quản giáo đến buồng giam phải đảm bảo thời gian từ khi cán bộ tiếp nhận thông tin đến khi tiếp cận buồng giam không quá 02 phút, phòng trực quản giáo có khu vệ sinh khép kín và được trang bị 01 chậu rửa và 01 bệ xí/01 phòng;

- Buồng giam có khu vệ sinh khép kín thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên, ngăn cách với chỗ nằm bằng tường, vách. Buồng có quy mô từ 02 chỗ trở xuống có 01 bệ xí/01 buồng, từ 03 - 05 chỗ có 02 bệ xí/01 buồng, từ 06 chỗ trở lên áp dụng định mức 05 người/01 bệ xí/01 buồng, tối thiểu 02 bệ xí/01 buồng. Khuyến khích thiết kế không sử dụng bể chứa nước trong khu vệ sinh, sử dụng bệ xí là bồn cầu Inox liền khối;

- Nền buồng giam có cấu tạo lớp bê tông cốt thép dày 100mm. Nền, sàn hoàn thiện bằng vật liệu chống trơn trượt, chịu mài mòn và dễ vệ sinh. Nền, sàn buồng tạm giữ của Công an đặc khu, nhà giam tạo phẳng, sơn Epoxy, các hạng mục công trình còn lại lát gạch Ceramic hoặc Granite;

- Tường, cột, dầm, trần trát vữa xi măng trừ tường bê tông cốt thép lắp ghép, lăn sơn trực tiếp, màu sơn sáng (khuyến khích chọn màu vàng kem hoặc ghi sáng);

- Trong mỗi dãy nhà giam giữ, khu giam giữ được bố trí 01 phòng làm kho để tư trang, 01 hệ thống phơi quần áo, chăn màn… của người bị giam giữ. Hệ thống phơi quần áo, chăn màn… của người bị giam giữ đảm bảo phục vụ tốt sinh hoạt của người bị giam giữ, đồng thời đảm bảo yêu cầu an toàn trong công tác giam giữ;

- Bố trí khu vực, vị trí tập kết, phân chia trước khi cấp phát chế độ (cơm, canh, nước uống….và những đồ dùng khác) có mái che, thông thoáng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thuận lợi trong quá trình quản lý giam giữ, đảm bảo an toàn trong công tác giam giữ;

- Bố trí nơi, kệ để tư trang của người bị giam giữ bên ngoài buồng giam, đồng thời bố trí phòng giáo dục riêng người bị giam giữ cho từng khu giam.

2.2.9. Các hạng mục công trình phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí và thể dục, thể thao cho người bị giam giữ thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ đối với người bị giam giữ.

## 2.3. Yêu cầu về kết cấu và vật liệu xây dựng

2.3.1  Yêu cầu về kết cấu

- Tuân thủ các Tiêu chuẩn TCVN 2737:2023, TCVN 9386:2012, TCVN 5574:2018, TCVN 5573:2012 và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan;

- Kết cấu chịu lực của nhà sử dụng kết cấu móng, khung, sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ hoặc lắp ghép;

- Tường bao che nhà giam và tường bao quanh buồng giam sử dụng tường bê tông cốt thép đổ tại chỗ hoặc lắp ghép, tường bê tông cốt thép kết hợp xây gạch (tường bê tông cốt thép phía dưới, xây gạch bên trên). Tường, vách trong buồng giam có thể sử dụng tường bê tông cốt thép đổ tại chỗ hoặc lắp ghép, tường bê tông cốt thép kết hợp xây gạch, tường xây gạch, vách kính an toàn, vách nhựa cứng trong suốt.

2.3.2  Yêu cầu về vật liệu xây dựng

- Bê tông của kết cấu chịu lực có cường độ B20 (hoặc B22,5 nếu công trình gần biển);

- Cốt thép bê tông sử dụng thép CB240-T đối với thép có đường kính dưới 10mm, sử dụng thép CB300-V đối với thép có đường kính từ 10mm trở lên. Cốt thép nền buồng giam, buồng ở có đường kính 8mm, khoảng cách cốt thép hai chiều 200mm;

- Vữa xây, trát, lát, láng sử dụng vữa xi măng mác 75 - 100;

- Tường xây sử dụng gạch đất sét nung hoặc gạch không nung mác 75;

- Gạch lát nền, ốp tường sử dụng gạch Ceramic hoặc Granite;

- Sơn nền nhà, tường khu vực vệ sinh trong phòng giam sử dụng sơn Epoxy. Sơn tường, cột, dầm, trần sử dụng sơn nước.

## 2.4. Yêu cầu về hệ thống kiểm soát an ninh

- Tuân thủ Tiêu chuẩn, quy định của Bộ Công an về hệ thống kiểm soát an ninh tại các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong Công an nhân dân; quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; quy định về công tác quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong Công an nhân dân; quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

- Cấu hình, số lượng, chủng loại trang thiết bị kiểm soát an ninh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ và khả năng tích hợp, dễ bảo trì, nâng cấp, mở rộng, đồng bộ với các hệ thống đã được đầu tư, trang bị ở giai đoạn trước. Khuyến kích sử dụng trang thiết bị kiểm soát an ninh thông minh, ứng dụng AI đảm bảo yêu cầu an ninh, an toàn giam giữ và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an.

## 2.5. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ

- Tuân thủ quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; quy định của Bộ Công an tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

- Cấu hình, số lượng, chủng loại trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ, bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật và khả năng tích hợp, dễ bảo trì, nâng cấp, mở rộng, đồng bộ với các hệ thống đã được đầu tư, trang bị ở giai đoạn trước.

## 2.6. Yêu cầu về hệ thống cảnh báo, báo động

- Hệ thống cảnh báo, báo động đảm bảo hoạt động thường xuyên, ổn định, chính xác, liên tục có nguồn điện dự phòng, phương án vận hành trong trường hợp khẩn cấp, sự cố.

- Hệ thống được kết nối tập trung quản lý tại trung tâm điều khiển, phân vùng khu vực chức năng và được kết nối đồng bộ với các hệ thống kỹ thuật khác như hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống báo cháy, hệ thống cảnh báo khẩn cấp.

- Cấu hình hệ thống, số lượng cảm biến, đầu báo, nút ấn, chủng loại trang thiết bị phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ, bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật, dễ dàng thực hiện báo động tự động, báo động thủ công khi xảy ra tình huống mất an ninh, an toàn giam giữ.

## 2.7. Yêu cầu về hệ thống thông tin liên lạc

- Hệ thống phải đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục có nguồn điện dự phòng, phương án vận hành trong trường hợp khẩn cấp, sự cố.

- Hệ thống thông tin liên lạc phải đảm bảo kết nối thông suốt, rõ ràng, ổn định giữa trung tâm điều khiển và các phân khu chức năng, đảm bảo an toàn thông tin, chống xâm nhập can thiệp hệ thống, có khả năng nâng cấp hệ thống khi nhu cầu sử dụng tăng, có khả năng đồng bộ, kết nối với các hệ thống kỹ thuật khác theo yêu cầu nghiệp vụ.

- Hệ thống phải đảm bảo tách biệt giữa liên lạc nội bộ phục vụ quản lý và điều hành, liên lạc phục vụ giam giữ, liên lạc với bên ngoài.

## 2.8. Yêu cầu về hệ thống ghi âm, ghi hình có âm thanh

- Tuân thủ quy định của Bộ Công an về hệ thống ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

- Hệ thống phải đảm bảo ghi nhận hình ảnh đầy đủ, rõ nét, ghi hình tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng và âm thanh rõ ràng, không bị nhiễu, âm thanh và hình ảnh không bị lệch nhau tại các khu vực phục vụ công tác quản lý, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

- Hệ thống dữ liệu ghi âm, ghi hình phải đảm bảo lưu trữ dữ liệu liên tục, có thời gian lưu trữ tối thiểu theo quy định, có khả năng sao lưu dữ liệu và có biện pháp bảo mật, chống phá hoại dữ liệu.

## 2.9. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ xét xử trực tuyến

- Tuân thủ quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, yêu cầu lắp đặt cho phòng xét xử trực tuyến tại các đơn vị trong Công an nhân dân.

- Hệ thống phải đảm bảo kết nối ổn định, độ trễ thấp, hình ảnh và âm thanh rõ ràng, đồng bộ với hệ thống xét xử trực tuyến của các bên có liên quan khi thực hiện phiên tòa trực tuyến.

- Hệ thống phải có phương án dự phòng sự cố, phương án đảm bảo an ninh, an toàn, chống can thiệp xâm nhập trái phép làm ảnh hưởng, thay đổi hình ảnh và âm thanh trong quá trình thực hiện xét xử trực tuyến.

## 2.10. Yêu cầu về hệ thống cấp, thoát nước

2.10.1. Yêu cầu về hệ thống cấp nước

- Tuân thủ Quy chuẩn QCVN 07-1:2023/BXD, Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023;

- Định mức cấp nước đối với người bị giam giữ 100 lít/người/ngày đêm, đối với con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng 100-120 lít/người/ngày đêm, đối với cán bộ, chiến sĩ 200 - 220 lít/người/ngày đêm;

- Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải đáp ứng Quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước sạch (nếu có) phải đảm bảo lựa chọn công nghệ xử lý nước sạch phù hợp với chất lượng nước đầu vào cần xử lý, đáp ứng các yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật và khả năng nâng cấp, mở rộng hệ thống sau này;

- Khu vực có nguồn cấp nước sạch không ổn định hoặc thiếu nước, cần tính toán các giải pháp để bổ sung, bao gồm: thu gom và tận dụng nước mưa, bố trí bể chứa dự phòng và hệ thống bơm tăng áp nhằm đảm bảo cấp nước liên tục, tái sử dụng nước thải sau xử lý cho mục đích phù hợp như tưới cây, rửa sân...;

- Hệ thống cấp nước ngoài nhà phải tận dụng tối đa áp lực từ mạng lưới cấp nước của khu vực, đảm bảo nguồn cung ổn định và tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống bơm, áp lực nước tại các điểm sử dụng phải không thấp hơn áp suất làm việc tối thiểu của thiết bị do nhà sản xuất quy định, đảm bảo vận hành bình thường;

- Hệ thống cấp nước trong nhà phải tính toán hệ số sử dụng đồng thời, đảm bảo đủ lưu lượng và áp lực nước tại mọi thời điểm, đặc biệt trong giờ cao điểm;

- Đường ống, van và phụ kiện cấp nước khác phải làm từ vật liệu chống ăn mòn. Van, khóa cấp nước nên bố trí bên ngoài buồng giam để thuận tiện cho việc quản lý và phòng, chống thông cung, trường hợp bố trí bên trong buồng giam phải có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ.

2.10.2. Yêu cầu về hệ thống thoát nước

- Tuân thủ Quy chuẩn QCVN 07-2:2023/BXD, Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023.

- Hệ thống thoát nước được sử dụng kiểu thoát nước chung, thoát nước riêng hoặc thoát nước hỗn hợp tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình, đặc điểm thời tiết, khí hậu của địa phương, trên cơ sở phải so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật;

- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình để thoát nước tự chảy. Cao độ san nền, độ dốc của sân, đường nội bộ phải hướng dòng chảy về tuyến cống thu gom. Không xả trực tiếp nước mưa vào các khu vực trũng không có khả năng tự thoát nước, các khu vực có nguy cơ xói mòn;

- Tuyến cống thoát nước đi qua tường rào bảo vệ thoát ra ngoài khu giam giữ phải có song chắn bằng kim loại không gỉ với kích thước phù hợp để ngăn chặn người bị giam giữ lợi dụng bỏ trốn. Đường ống thoát nước mưa từ mái nhà cổng trại, chòi gác phải thiết kế âm tường hoặc bố trí phía ngoài tường rào bảo vệ;

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải phải được thiết kế tách riêng với hệ thống thu gom, thoát nước mưa.

## 2.11. Yêu cầu về hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét

2.11.1. Yêu cầu về hệ thống cấp điện

- Tuân thủ Quy chuẩn QCVN 07-5:2023/BXD, Bộ Tiêu chuẩn TCVN 7447, các Tiêu chuẩn TCVN 9207:2012, TCVN 9206:2012, Bộ Tiêu chuẩn ngành 11TCN về trang bị điện;

- Nguồn cấp điện cho hệ thống lưới điện cao áp bảo vệ, chiếu sáng đường tuần tra, chiếu sáng khu vực phòng giam, phòng điều khiển trung tâm, phòng kiểm soát an ninh, phòng trực cán bộ, kho vật chứng và tài liệu, đồ vật, chòi gác, vọng gác và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải cấp từ nguồn ưu tiên hoặc tải điện thiết yếu, đảm bảo duy trì chiếu sáng ổn định trong mọi tình huống, đảm bảo hệ thống điện dự phòng để vận hành hệ thống kể cả khi mất điện lưới;

- Hệ thống đường dây dẫn điện cần thiết kế độc lập với các hệ thống kỹ thuật khác, dễ dàng thay thế, sửa chữa khi cần thiết;

- Tủ phân phối điện cho buồng giam, buồng ở phải đặt bên ngoài. Tủ phân phối điện cho buồng giam, buồng điều trị, buồng truyền dịch, buồng có người bị giam giữ lưu trú tạm thời và phòng làm việc của cán bộ phải bố trí riêng biệt;

- Khuyến khích sử dụng hệ thống điện sử dụng năng lượng điện mặt trời, năng lượng điện tái tạo.

2.11.2. Hệ thống chiếu sáng

- Tuân thủ Quy chuẩn QCVN 07-7:2023/BXD.

- Hệ thống chiếu sáng cảnh giới bao quanh có đèn cảnh báo bên trong tường rào bảo vệ, bên ngoài tường rào bảo vệ, đường tuần tra và đèn chiếu sáng tìm kiếm tại khu vực chòi gác, nơi cần thiết ngoài trời, liên kết với hệ thống giám sát hình ảnh, hàng rào chống leo trèo và lưới điện cao áp để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trong tình huống khẩn cấp; đèn chiếu sáng ngoài trời phải có khả năng xuyên sương tốt, dễ khởi động.

- Hệ thống chiếu sáng trong nhà cần chọn loại đèn có hiệu quả chiếu sáng cao, tuổi thọ dài. Bố trí, phương án lắp đặt đèn chiếu sáng phải có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ, theo mẫu thiết kế xây dựng do Bộ Công an ban hành, nếu không thể áp dụng mẫu có thể sử dụng đèn ốp trần có lưới bảo vệ. Công tắc chiếu sáng và ổ cắm điện không lắp đặt trong buồng giam, trường hợp không thể tránh khỏi phải có hộp bảo vệ an toàn.

2.11.3. Yêu cầu về hệ thống chống sét

Hệ thống chống sét (hệ thống chống sét trực tiếp, hệ thống chống sét lan truyền) phải tuân thủ Bộ Tiêu chuẩn TCVN 9888:2013 (ISO 62350).

## 2.12. Yêu cầu về hệ thống thông gió, điều hoà không khí

- Hệ thống thông gió và giải pháp điều hòa không khí phải đảm bảo đáp ứng các thông số chất lượng không khí trong nhà theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Hệ thống thông gió và cấp khí tươi chủ động được thiết lập khi không có giải pháp khác đảm bảo môi trường sống và sức khoẻ của người bị giam giữ. Buồng giam, buồng điều trị, buồng truyền dịch, buồng có người bị giam giữ lưu trú tạm thời được sử dụng quạt trần có trang bị lưới bảo vệ.

- Hệ thống thông gió và giải pháp điều hòa không khí phải đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác giam giữ.

## 2.13. Yêu cầu về hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải rắn

2.13.1. Yêu cầu về hệ thống xử lý nước thải

- Tuân thủ QCVN 07-2:2023/BXD và TCVN 7957:2023;

- Nước thải sinh hoạt phải được thu gom triệt để và xử lý sơ bộ tại các điểm phát sinh trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, cụ thể: nước thải từ bồn cầu, nhà vệ sinh (chứa phân và nước tiểu) phải được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại; nước thải từ khu vực tắm, giặt, nước thoát sàn phải được thu gom qua bể lắng sơ bộ hoặc hố ga để lắng cặn; nước thải từ khu vực ăn, bếp phải được xử lý qua bể tách dầu mỡ.

- Hệ thống công trình xử lý nước thải phải đảm bảo lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với chất lượng nước thải đầu vào, yêu cầu chất lượng nước thải đầu ra theo quy định, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, diện tích đất khả dụng và các yếu tố khác; đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo QCVN 01:2025/BTNMT, đáp ứng các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và khả năng nâng cấp, mở rộng hệ thống sau này.

- Chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý phải đáp ứng theo QCVN 14:2025/BTNMT hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

- Nước thải y tế phát sinh từ hoạt động y tế của cơ sở giam giữ phải được thu gom riêng, xử lý tại nguồn hoặc thu gom, chuyển giao cho đơn vị chức năng được cấp phép để xử lý theo quy định.

- Khi thiết kế các công trình hoặc lựa chọn thiết bị xử lý nước thải phải xem xét yếu tố sử dụng năng lượng hiệu quả và thu hồi tài nguyên. Nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành phù hợp với mục đích sử dụng nước.

2.13.2. Yêu cầu về hệ thống thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải rắn

- Tuân thủ QCVN 07-9:2023/BXD, QCVN 30:2025/BNNMT, QCVN 96:2025/BNNMT, QCVN 07:2025/BNNMT, QCVN 01:2025/BTNMT;

- Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại, quản lý theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại được thu gom, xử lý đảm bảo nguyên tắc sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

+ Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

+ Khu vực tập kết, lưu giữ chất thải chất thải rắn sinh hoạt phải nằm cuối hướng gió chính, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý; thiết kế đủ diện tích để lưu giữ chất thải, hạn chế tối đa phát tán ô nhiễm, mùi và xâm nhập của côn trùng, bố trí thiết bị lưu chứa chất thải có dung tích phù hợp với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường; thực hiện vệ sinh, phun khử mùi sau khi kết thúc hoạt động; đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn;

- Chất thải nguy hại (bao gồm cả chất thải y tế có thành phần nguy hại từ hoạt động y tế của cơ sở giam giữ) phải được phân loại, quản lý theo quy định tại Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Khu vực tập kết, lưu giữ chất thải nguy hại phải đảm bảo đáp ứng khả năng lưu chứa khối lượng chất thải nguy hại phát sinh, có thiết bị lưu chứa phù hợp theo từng loại chất thải nguy hại; thiết kế đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chất thải nguy hại sau khi được thu gom, phân loại và lưu giữ phải được bàn giao cho đơn vị chức năng được cấp phép để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định;

- Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, hệ thống xử lý sơ bộ nước thải được quản lý, xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường; trường hợp bùn thải có tính chất, thành phần vượt ngưỡng chất thải hại theo quy định tại tại QCVN 07:2025/BNNMT phải được quản lý, xử lý như chất thải nguy hại;

- Trường hợp cơ sở giam giữ không thể tiếp cận được dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn nơi đóng quân, được phép đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải sinh hoạt tại chỗ (bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt) nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch tại địa phương, tuân thủ các QCVN 07-9:2023/BXD, QCVN 30:2025/BNNMT, QCVN 96:2025/BNNMT, QCVN 01:2025/BTNMT; trong đó ưu tiên sử dụng các công nghệ xử lý thân thiện với môi trường, không sử dụng nhiên liệu, không phát sinh ô nhiễm thứ cấp.”

## 2.14. Yêu cầu về hệ thống phòng cháy và chữa cháy

- Tuân thủ Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD, QCVN 10:2025/BCA, các Tiêu chuẩn TCVN được lựa chọn áp dụng (không áp dụng đối với nhà giam).

- Nhà giam không yêu cầu trang bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy. Căn cứ đặc điểm, diện tích, kết cấu, vật liệu cháy và khoảng cách đến công trình lân cận để bố trí bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy đặt bên ngoài nhà và thiết lập thiết bị hoặc hệ thống báo động, cảnh báo cháy bên ngoài buồng giam.

- Khu vực còn lại thì tùy thuộc vào quy mô, tính chất sử dụng và mức độ nguy hiểm cháy nổ để lựa chọn quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp.

# 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Quy chuẩn này quy định yêu cầu thiết kế xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân, là công cụ để cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư tổ chức thiết kế xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

3.2. Quy định chuyển tiếp

- Văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn được dẫn chiếu trong Quy chuẩn này nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế;

- Các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng đầu tư xây dựng, không phải nâng cấp, cải tạo, sửa chữa.

- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa một phần cơ sở giam giữ không áp dụng Quy chuẩn này. Đối với các dự án còn lại, nếu áp dụng một phần hoặc không áp dụng Quy chuẩn này phải có lý do chính đáng, có giải pháp đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, được người quyết định đầu tư chấp thuận trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại và đơn vị quản lý nghiệp vụ có liên quan;

# 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến thiết kế và xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.

4.2. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn này trong việc thiết kế và xây dựng cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

# 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chuẩn này.

5.2. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

5.3. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.