THUYẾT MINH SO SÁNH VỚI TCVN 6101:1996

| STT | NỘI DUNG DỰ THẢO TCVN 6101:xxxx (ISO 6183:2022) | NỘI DUNG TCVN 6101:1996 (ISO 6183:1990) | NỘI DUNG THAY ĐỔI |
| --- | --- | --- | --- |
| A. KHÁI QUÁT — THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ CƠ SỞ BIÊN SOẠN |  |  |  |
| 1 | Lời nói đầu Biên soạn trên cơ sở tham khảo ISO 6183:2022; thay thế toàn bộ TCVN 6101:1996. Do C07 Bộ Công an biên soạn, Bộ KH&CN công bố. | — (không có) — Biên soạn trên cơ sở ISO 6183:1990. | THAY ĐỔI Cập nhật phiên bản gốc ISO (1990 → 2022), cách nhau 32 năm. Đây là lý do gốc của hầu hết khác biệt. |
| 2 | Toàn văn 9 Điều (phân cấp x.y.z) + Phụ lục A, B, C, D, E. | Toàn văn 28 Điều (đánh số phẳng 1–28) + Phụ lục A, B, C, D. | THAY ĐỔI Tái cấu trúc hoàn toàn; gần như không có ánh xạ 1–1 theo số Điều. Đối chiếu theo chủ đề. |
| 3 | Tiêu đề Tiêu đề tiếng Việt tương đương. LƯU Ý: tiêu đề tiếng Anh trong dự thảo ghi nhầm "Water, foam automatic fire-extinguishing systems". | Tiêu đề "Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit – Thiết kế và lắp đặt". | THAY ĐỔI CẢNH BÁO LỖI BIÊN TẬP: tiêu đề tiếng Anh sai (của TC nước/bọt). Cần sửa thành "Carbon dioxide extinguishing systems". |
| 4 | Xuyên suốt Dùng song song MPa (bar); ghi chú 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵ Pa. | Đơn vị áp suất Dùng bar (chú thích 1 bar = 0,1 MPa). | THAY ĐỔI Chuẩn hóa theo SI (MPa là chính). Áp dụng cho mọi điều/bảng. |
| B. ĐIỀU 1 - PHẠM VI ÁP DỤNG |  |  |  |
| 5 | Điều 1 Mở rộng: quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, bảo dưỡng và an toàn của hệ thống CO₂ cố định. Cùng các loại trừ. | Điều 1 Quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt hệ thống CO₂ cố định trong nhà. Loại trừ: tàu thủy, máy bay, xe lưu động, hầm mỏ, hệ thống tiền trơ hóa. | CHI TIẾT HÓA Phạm vi mở rộng sang thử nghiệm, bảo dưỡng, an toàn (tương ứng các Điều 8, 9, 5 mới). |
| 6 | Điều 1 Trường hợp tương tự: dẫn chiếu 7.4.3.2. | Điều 1 Trường hợp lỗ hở không đóng kín / chịu gió: dẫn chiếu 15.6. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ nguyên tắc, đổi số dẫn chiếu. |
| C. ĐIỀU 2 - TÀI LIỆU VIỆN DẪN |  |  |  |
| 7 | Điều 2 ISO 7240-2; ISO 7240-23; ISO 7731; ISO 8201; ISO 14520-1; ISO 16003. | Điều 2 ISO 1182:1983; ISO 4200:1985; ISO 834:1975; TCVN 6100:1996 (ISO 5923) – chất CO₂. | THAY ĐỔI Thay toàn bộ danh mục viện dẫn. Chuyển từ TC vật liệu/chất chữa cháy sang TC báo cháy–báo động (7240/7731/8201), TC thiết kế khí (14520-1) và TC linh kiện (16003). |
| 8 | 6.2.1, Bảng 2 Yêu cầu chất lượng CO₂ quy định trực tiếp trong Bảng 2 (không viện dẫn TCVN 6100). | Điều 4 Chất CO₂ phải phù hợp TCVN 6100:1996 (ISO 5923). | THAY ĐỔI Nội bộ hóa yêu cầu chất lượng CO₂ thành bảng số liệu thay vì viện dẫn TC riêng. |
| D. ĐIỀU 3 - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA |  |  |  |
| 9 | Điều 3 Đưa ra 25 định nghĩa. Giữ các khái niệm chính và bổ sung nhiều khái niệm mới. | Điều 3 (3.1–3.11) Gồm11 định nghĩa: hệ thống CO₂, chữa cháy thể tích, cục bộ, điều khiển tự động/bằng tay, thiết bị/cơ cấu điều khiển, xả CO₂, thời gian duy trì, tổ chức có thẩm quyền, van lựa chọn. | CHI TIẾT HÓA Bổ sung nhiều định nghĩa quan trọng |
| 10 | Điều 3 Đám cháy âm ỉ (deep-seated) — chất rắn cháy âm ỉ (giấy, len, ngũ cốc đóng kiện); đám cháy bề mặt (surface) — lỏng/khí/rắn không cháy âm ỉ. | Không có định nghĩa | BỔ SUNG MỚI Phân loại đám cháy làm cơ sở áp dụng thời gian duy trì và xử lý lỗ hở. |
| 11 | Điều 3 Tách bạch: nồng độ dập tắt (extinguishing) / nồng độ thiết kế (design) / hệ số an toàn (safety factor). | 16.1.1 (ngầm định) Chỉ có "nồng độ" chung; nồng độ gốc 34%. | BỔ SUNG MỚI Phân tầng khái niệm nồng độ, gắn với công thức KB (7.3.1). |
| 12 | Điều 3 Thiết bị khóa cách ly (lock-off device) + công tắc tự động/bằng tay (auto/manual switch). | Không có định nghĩa | BỔ SUNG MỚI Hai cấu phần an toàn sinh mạng cốt lõi (xem 5.2.1). |
| 13 | Điều 3 Thời gian xả lỏng (liquid discharge time) + thời gian dòng hơi trước xả lỏng (pre-liquid vapour flow time). | Không có định nghĩa | BỔ SUNG MỚI Khái niệm thời gian xả phân pha — gắn với Bảng 7. |
| 14 | Điều 3 Mật độ nạp (fill density); lưu trữ áp suất cao / áp suất thấp (high/low-pressure storage, −18…−20°C, ~21 bar). | Không có định nghĩa | BỔ SUNG MỚI Định lượng phân loại lưu trữ. |
| 15 | Điều 3 Hệ thống tính toán kỹ thuật (engineered) / hệ thống thiết kế sẵn (pre-engineered); khoảng cách an toàn (clearance). | Không có định nghĩa | BỔ SUNG MỚI Phân loại hệ thống theo cách thiết kế. |
| 16 | Điều 3 Khu vực thường xuyên có người (normally occupied) / khu vực không thể có người (unoccupiable). | Không có định nghĩa | BỔ SUNG MỚI Cơ sở phân loại để áp dụng biện pháp an toàn 5.2.1/5.2.3. |
| 17 | Điều 3 (Hold time) Thời gian duy trì = khoảng thời gian nồng độ CO₂ được duy trì CAO HƠN nồng độ dập tắt. | 3.9 Thời gian duy trì = thời gian CO₂ tồn tại ở nồng độ thiết kế. | THAY ĐỔI Định nghĩa chặt hơn, gắn với tiêu chí 85% tại 7.6. |
| E. ĐIỀU 4 - SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ (ĐIỀU MỚI HOÀN TOÀN) |  |  |  |
| 18 | 4.1–4.4 Nâng thành Điều quy phạm: 4.1 năng lực người thiết kế/lắp đặt; 4.2 các ứng dụng điển hình; 4.3 hạn chế (vật liệu tự cấp oxy, kim loại kiềm/hydride); 4.4 hạn chế nhiệt độ thiết bị −20 °C đến +50 °C. | Phụ lục C (tham khảo) Thông tin ứng dụng/giới hạn CO₂ nằm rải rác ở phụ lục tham khảo. | BỔ SUNG MỚI Chuyển nội dung tham khảo → quy phạm; thêm yêu cầu năng lực chuyên môn của đơn vị thiết kế/thi công. |
| F. ĐIỀU 5 - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN (MỞ RỘNG LỚN — TRỌNG TÂM CHÍNH) |  |  |  |
| 19 | Điều 5.1 Nguy hiểm đối với con người: nêu rõ cơ chế gây ngạt, giảm tầm nhìn; CO₂ nặng hơn không khí tích tụ hố/giếng; trách nhiệm pháp lý của người dùng. | Điều 5 (a–h) Yêu cầu an toàn dạng liệt kê 8 ý: lối thoát quang đãng, báo động, cửa tự đóng mở từ trong, thiết bị báo động tại cửa, chất tạo mùi, biển cảnh báo, thông gió sau xả. | CHI TIẾT HÓA Diễn giải bản chất nguy hiểm thay vì chỉ liệt kê biện pháp. |
| 20 | Điều 5.2.1 Khu vực có người/không người: bắt buộc trang bị (a) thiết bị TRỄ THỜI GIAN + báo động trước xả; (b) CÔNG TẮC TỰ ĐỘNG/BẰNG TAY; (c) THIẾT BỊ KHÓA CÁCH LY (lock-off) được giám sát; (d) chiếu sáng khẩn cấp + báo động âm thanh/ánh sáng; (e) cửa thoát tự đóng mở từ trong; (f) biển báo; (g) thông gió cưỡng bức, cân nhắc chất tạo mùi, huấn luyện–diễn tập. | Điều 12 Đề phòng xả tự động khi có người trong phòng không người (phòng bảo dưỡng). | BỔ SUNG MỚI Cấu phần an toàn sinh mạng cốt lõi của ISO 2022: time delay + auto/manual switch + lock-off. Hoàn toàn không có trong bản 1996. |
| 21 | Điều 5.2.2 & 5.2.3 Biển cảnh báo cho khu vực có người (Hình 1–5) và khu vực không thể có người; quy định vị trí: tại mỗi lối vào, mỗi điểm kích hoạt tay, mỗi van khóa cách ly. | Điều 11 Yết thị bên trong/ngoài mỗi cửa, cảnh báo rời phòng khi xả. | CHI TIẾT HÓA Chuẩn hóa nội dung/biểu mẫu biển báo bằng các Hình 1–5. |
| 22 | Điều 5.3, Bảng 1 Nguy hiểm điện: quy định KHOẢNG CÁCH AN TOÀN tối thiểu theo cấp điện áp (15–275 kV) trong Bảng 1; biện pháp khi không đạt khoảng cách. | Điều 9 Hệ thống CO₂ phải được tiếp đất thích hợp (1 đoạn ngắn). | BỔ SUNG MỚI Bổ sung Bảng 1 khoảng cách an toàn điện (clearance) — hoàn toàn mới. |
| 23 | Điều 5.4 Hệ thống trong trạm biến áp/phòng máy cắt phải được liên kết và nối đất hiệu quả. | Điều 9 (chú thích) Nối các bộ phận kim loại với đầu tiếp đất chính của thiết bị điện. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ nguyên tắc nối đất, tách thành điều riêng. |
| 24 | Điều 5.5 Phóng điện tĩnh điện: liên kết và nối đất đầy đủ để giảm rủi ro phóng điện khi xả vào môi trường khí cháy. | Điều 13 Thử xả nơi có hỗn hợp nổ phải kiểm tra trước vì nguy cơ phóng tĩnh điện. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Tương đương về mục tiêu, diễn đạt lại theo hướng phòng ngừa. |
| 25 | 5.1 / 5.2.1(g) Tích hợp vào nội dung CO₂ tích tụ khu vực thấp và yêu cầu thông gió/chất tạo mùi. | Điều 10 Đề phòng diện tích bảo vệ ở dưới thấp: bổ sung chất tạo mùi + thông gió phụ. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Gộp vào Điều 5, không còn điều riêng. |
| G. ĐIỀU 6 — THIẾT KẾ HỆ THỐNG |  |  |  |
| 26 | Điều 6.1 Quy định chung + HỒ SƠ KỸ THUẬT phải lập dưới giám sát người có kinh nghiệm; trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thi công (chi tiết tại Phụ lục A). | Điều 19 Thiết bị chủ yếu: kho chứa/bình chứa, van lựa chọn, cơ cấu xả, ống phân phối, đầu phun. | BỔ SUNG MỚI Bổ sung yêu cầu hồ sơ kỹ thuật và phê duyệt thiết kế. |
| 27 | Điều 6.2.1, Bảng 2 Chất lượng CO₂: độ tinh khiết ≥ 99,5 %; nước ≤ 0,015 %; dầu ≤ 5 ppm; lưu huỳnh ≤ 5,0 ppm. | Điều 4 CO₂ phù hợp TCVN 6100. | BỔ SUNG MỚI Bảng số liệu chất lượng cụ thể (trước đây ẩn trong TCVN 6100). |
| 28 | Điều 6.2.2 Số lượng CO₂: đủ cho mối nguy đơn lớn nhất; thất thoát >10% phải nạp lại/thay; hệ áp thấp +10% + phần tồn đọng; hệ áp cao (cục bộ) +40% dung tích bình; nguồn chính + dự trữ kết nối cố định khi cần bảo vệ liên tục. | Điều 17 & 18 Dự trữ CO₂: hệ áp thấp +10% (+ phần tồn đọng ống); dự trữ 100% cho hệ bảo vệ nhiều địa điểm cần bảo vệ liên tục. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Hợp nhất Điều 17–18 cũ; bổ sung ngưỡng cảnh báo thất thoát 10%. |
| 29 | Điều 6.2.2.4 b) Giữ nguyên quy tắc tăng 40% cho hệ áp cao cục bộ. | 16.1.1 Hệ áp cao: tăng 40% dung tích bình (chỉ phần lỏng hữu hiệu). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ nguyên hệ số 40%. |
| 30 | Điều 6.2.3, 6.2.4, Bảng 3 Bố trí bình chứa + điều kiện lưu trữ; Bảng 3 nhiệt độ lưu trữ tối đa GIỮ NGUYÊN mật độ nạp–nhiệt độ và BỔ SUNG cột "áp suất làm việc tối đa đoạn ống kín = 140 bar". | Điều 20, Bảng 4 Khu kho chứa: hệ áp cao theo nhiệt độ (Bảng 4: 0,75 kg/l→40°C; 0,68→49°C; 0,55→65°C); hệ áp thấp giữ ~ −18°C. | CHI TIẾT HÓA Bảng nhiệt độ giữ nguyên trị số, thêm cột áp suất 140 bar; thêm yêu cầu tránh nắng trực tiếp, tủ/rào bảo vệ. |
| 31 | Điều 6.2.5 Bình chứa lưu trữ: ghi nhãn (loại chất, trọng lượng vỏ/tổng); bình áp cao giám sát liên tục, chỉ báo tự động khi thất thoát >10%; bình áp thấp −18°C/20,7 bar, áp kế + van an toàn, hệ làm lạnh tự động, báo quá áp, cách nhiệt giới hạn thất thoát 1,5/0,8/0,5%/24h, báo áp cao/thấp ≥17,24 bar. | Điều 21 (21.1–21.3) Bình chứa: cơ cấu an toàn áp suất; bình áp thấp giữ −18°C, ~20 bar, báo quá áp, cách nhiệt giới hạn thất thoát 1,5/0,8/0,5%; bộ bình áp cao có van một chiều. | CHI TIẾT HÓA Giữ trị số cách nhiệt cũ; bổ sung ghi nhãn bình, giám sát thất thoát tự động, ngưỡng báo áp 17,24 bar. |
| 32 | Điều 6.2.6 Nhiệt độ vận hành bình ≤50°C, ≥−20°C; cho phép gia nhiệt/làm lạnh ngoài. | 15.9 & 16.3.5 Nhiệt độ kho áp cao −20°C…+50°C không cần bù; phương pháp đặc biệt nếu <0°C hoặc >49°C. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ dải nhiệt độ vận hành. |
| 33 | Điều 6.3.1, 6.3.2 Hệ thống phân phối: vật liệu không cháy, tương thích CO₂; thử áp HỆ ÁP THẤP 40 bar; ĐOẠN KÍN ÁP CAO 210 bar; đoạn còn lại áp cao 90 bar; cấm ống gang & phi kim; bẫy cặn ống chữ T ≥50mm cuối nhánh; thổi rửa bằng khí khô. | Điều 23 (23.1–23.10) Ống dẫn không cháy (ISO 1182); hệ áp thấp thử 40 bar; ống <50mm không hàn hiện trường; cấm gang xám; làm sạch/thổi ống. | CHI TIẾT HÓA BỔ SUNG trị số thử áp hệ áp cao (210/90 bar) — bản cũ chỉ có 40 bar; thêm bẫy cặn cuối nhánh. |
| 34 | Điều 6.3.1.3–6.3.1.6 Đoạn ống kín: chỉ báo CO₂ bị giữ; xả áp thủ công an toàn; xả tự động quá áp; van an toàn ≤ áp làm việc tối đa. | 23.8 Đoạn ống kín phải có van an toàn áp suất. | CHI TIẾT HÓA Chi tiết hóa cụm xả áp cho đoạn ống kín. |
| 35 | Điều 6.3.4, Bảng 4 Giá đỡ ống/van: Bảng 4 khoảng cách giá đỡ tối đa theo DN (DN6=0,5m … DN200=5,8m); khoảng cách giá đỡ cuối–đầu phun ≤100mm (ống ≤25mm) / ≤250mm (ống >25mm). | — (không có) — (Không có bảng khoảng cách giá đỡ) | BỔ SUNG MỚI Bảng 4 và quy định giá đỡ–đầu phun hoàn toàn mới. |
| 36 | Điều 6.3.1.7 Ống góp cụm bình/van: thử thủy lực ≥1,5 lần áp làm việc tối đa trong 2 phút, không rò rỉ/phá hủy. | 23.11 & Phụ lục B Ống góp/van bình thử thủy lực gián tiếp qua tính toán. | BỔ SUNG MỚI Yêu cầu thử thủy lực ống góp 1,5× rõ ràng. |
| 37 | Điều 6.3.5 Van: vật liệu tương thích CO₂ theo ISO 16003; chống ăn mòn; bảo vệ hư hỏng cơ/hóa. | — (không có) — Vật liệu van rải rác. | BỔ SUNG MỚI Viện dẫn ISO 16003 cho linh kiện van. |
| 38 | Điều 6.4.1 Đầu phun: lựa chọn theo hình học không gian; áp vào ≥1,4 MPa (14 bar)/1,0 MPa (10 bar); đĩa vỡ/nắp dễ vỡ chống tắc; tràn ngập đặt trong 300mm từ đỉnh; 5–10m thêm 1/3; >10m thêm 1/3 và 2/3; lỗ phun chống ăn mòn; ghi nhãn nhà SX + kích thước lỗ. | Điều 24 Đầu phun: tiết diện theo Phụ lục B, áp vào ≥14 bar (áp cao)/10 bar (áp thấp); lắp gần trần; phòng 5–10m thêm đầu phun ở 1/3 chiều cao; >10m thêm ở 1/3 và 2/3. | CHI TIẾT HÓA Giữ trị số áp & quy tắc độ cao; bổ sung 300mm từ đỉnh, ghi nhãn lỗ phun, đầu phun trần tấm (cố định bán kính 1,5m). |
| 39 | Điều 6.4.2, 6.4.3 Đầu phun lắp trần tấm: cố định tấm trần trong bán kính ≥1,5m quanh mỗi đầu phun; ghi nhãn đầu phun vĩnh viễn (nhà SX + kích thước lỗ). | — (không có) — (Không có) | BỔ SUNG MỚI Yêu cầu trần tấm & ghi nhãn lỗ phun. |
| 40 | Điều 6.x (Buồng kín), Công thức (1) Xả áp buồng kín: X = 239·Q/√P (X: mm²; Q: kg/phút; P: kPa). | Điều 8 Giảm áp tự động: công thức X = 23,9·Q/P (P: bar). | THAY ĐỔI THAY ĐỔI CÔNG THỨC quan trọng: hệ số 23,9→239, P chuyển bar→kPa và đưa vào căn bậc hai (√P). Cần đặc biệt lưu ý khi tính toán. |
| 41 | Điều 6.x (Buồng kín) Độ bền kết cấu + thất thoát qua lỗ hở: bịt kín/đóng tự động; đám cháy âm ỉ chỉ cho lỗ hở tại trần; lỗ hở giáp khu nguy hiểm phải có cơ cấu đóng/đầu phun cục bộ. | Điều 14 & 15.6 Cơ sở thiết kế: kết cấu bao kín chịu lửa (ISO 834); xử lý lỗ hở; bổ sung CO₂ cho lỗ hở. | CHI TIẾT HÓA Bổ sung xử lý riêng cho đám cháy âm ỉ (deep-seated). |
| 42 | Điều 6.5.2 Ngừng hoạt động thiết bị/hệ thống kỹ thuật (nhiên liệu, điện, gia nhiệt, phun sơn) trước/đồng thời khi xả. | Điều 7 Ngắt tự động thiết bị gây cháy trước/đồng thời khi xả. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ nguyên tắc, mở rộng phạm vi thiết bị. |
| 43 | Điều 6.5.3 Phát hiện tự động theo phương pháp được duyệt; chế độ phát hiện KÉP (trùng hợp) — 2 đầu báo, vùng phủ ≤ 1/2 vùng phủ theo ISO 7240; lưu ý khoảng cách đầu báo nơi lưu lượng khí cao. | 25.2 Tự động: thiết bị phát hiện cháy đã xét duyệt; phát hiện sớm cần 2 tín hiệu riêng rẽ. | CHI TIẾT HÓA Viện dẫn ISO 7240; định lượng vùng phủ ≤1/2. |
| 44 | Điều 6.5.6 Báo động âm thanh + cảnh báo ánh sáng: BÁO ĐỘNG CHÁY (ISO 7731), SƠ TÁN (ISO 8201); thiết bị cảnh báo nhìn theo ISO 7240-23, chữ ≥35mm: "BÁO ĐỘNG CHÁY"/"KHÔNG VÀO"/"THOÁT KHỎI KHU VỰC" (đỏ/đen), "HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÔNG HOẠT ĐỘNG" (vàng/đen, nhấp nháy 1–3 Hz). | Điều 6 Báo động âm thanh khi nồng độ >5%; liên tục từ phát hiện đến hết xả; cấp đủ năng lượng ≥30 phút. | CHI TIẾT HÓA Mở rộng mạnh: phân biệt báo động cháy / sơ tán, thêm thiết bị cảnh báo ánh sáng và nội dung biển chữ. Bỏ ngưỡng "5%" cứng & "30 phút" (thay bằng nguồn dự phòng ≥24h tại 6.5.1). |
| 45 | Điều 6.5.4, 6.5.5 Thiết bị vận hành: tự động + luôn có vận hành tay; bình phụ (pilot); thiết bị điều khiển điện theo ISO 7240-2; xả tay HAI TÁC ĐỘNG; cáp cơ học lực ≤180N (tay)/50N (kéo)/10N (đẩy); LC/LCS (trạm điều khiển cục bộ) với công tắc khởi động/ghi đè. | Điều 25 (25.1–25.4) Cơ cấu tác động xả: tự động/bằng tay; điều khiển điện (2 nguồn độc lập)/khí nén/cơ khí; xả tay ngoài phòng gần cửa, có bảo vệ chống vô ý. | CHI TIẾT HÓA Định lượng lực vận hành cáp; bổ sung khái niệm LC/LCS và c.i.e. theo ISO 7240-2. |
| 46 | Điều 6.x (Hệ thống thông gió) Thông gió cưỡng bức tắt/đóng tự động khi ảnh hưởng hiệu quả chữa cháy; tính thể tích khí thông gió + ống gió vào tổng thể tích. | — (không có) — Thông gió xử lý rời rạc. | BỔ SUNG MỚI Điều riêng về tương tác với hệ thống thông gió. |
| H. ĐIỀU 7 — TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ CO₂ |  |  |  |
| 47 | Điều 7.2.3, Công thức (2) Lưu lượng Q = [0,8725·10⁻⁵·D⁵·²⁵·Y]/[L + 0,04319·D¹·²⁵·Z]; Y, Z theo Công thức (3),(4). | 23.11 Công thức giảm áp đường ống (dạng D⁵·²⁵, hệ số Y, Z). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Cùng phương trình lưu lượng lõi; đánh số lại Công thức. |
| 48 | Điều 7.2.2, 7.2.6 Tính tổn thất ma sát qua van bình, ống xi-phông, van chọn vùng, thiết bị trễ…; lưu ý dòng HAI PHA; duy trì dòng chảy rối tránh phân tách pha; tính thay đổi cao độ. | — (không có) — Tổn thất ma sát / dòng hai pha không nêu rõ. | BỔ SUNG MỚI Bổ sung lý thuyết dòng hai pha và yêu cầu dòng chảy rối. |
| 49 | Điều 7.2.4 Van, phụ kiện, van một chiều: đánh giá hệ số sức cản hoặc chiều dài tương đương; chiều dài tương đương van bình phải gồm ống xi-phông, van, đầu nối mềm, van một chiều. | 23.11 / Phụ lục B Chiều dài tương đương phụ kiện ẩn trong Phụ lục B. | CHI TIẾT HÓA Quy định rõ thành phần tổn thất phải kê. |
| 50 | Điều 7.2.5 Nếu lắp đặt thực tế khác bản vẽ/tính toán, phải lập lại bản vẽ và tính toán theo thực tế. | — (không có) — (Không có) | BỔ SUNG MỚI Ràng buộc as-built đối với hồ sơ tính toán. |
| 51 | Điều 7.3.1, Công thức (5) KB = ln(1−C)/ln(1−Cs), Cs=0,34; nồng độ dập tắt từ ISO 14520-1 ×1,3 HOẶC kết quả chén đốt ×1,7. | 16.1.1 Nồng độ gốc 34% (KB=1); KB từ chén nung × 1,7. | THAY ĐỔI Bổ sung công thức KB tường minh; thêm đường ISO 14520-1 ×1,3 song song với chén đốt ×1,7. |
| 52 | Điều 7.3.2 Trơ hóa: áp dụng khi nguy cơ bùng phát/nổ (≥½ LEL); nồng độ thiết kế tối thiểu theo PL D của ISO 14520-1 + hệ số an toàn 10%. | — (không có) — Không có khái niệm trơ hóa (inerting) riêng. | BỔ SUNG MỚI Khái niệm trơ hóa hoàn toàn mới. |
| 53 | Điều 7.4.2, Công thức (6) M = KB·(0,2·A + 0,7·V); A = AV + 30·AOV; V = VV + VZ − VG (định nghĩa biến giữ nguyên). | 15.2, Công thức m = KB·(0,2·A + 0,7·V); A = AV + 30·AOV; V = VV + VZ − VG. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) CÔNG THỨC LÕI GIỮ NGUYÊN (ký hiệu m → M). Ví dụ kiểm chứng E.4: kho rượu etylic → 675,9 kg (trùng kết quả bản cũ PL D.4). |
| 54 | Điều 7.4.3 d) Hiệu chỉnh nhiệt độ: +1,8% CO₂ cho mỗi 5°C trên 93°C; +1,8% cho mỗi 1°C dưới −18°C. | — (không có) — Không có hiệu chỉnh nhiệt độ không gian. | BỔ SUNG MỚI Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ môi trường bảo vệ — mới. |
| 55 | Điều 7.4.3, Bảng 5 Bảng 5 GIỮ NGUYÊN trị số KB/nồng độ/thời gian duy trì cho cùng danh mục vật liệu (khí–lỏng, rắn, ứng dụng đặc biệt). | 15.3, 15.4, Bảng 1 Hệ số vật liệu KB, nồng độ thiết kế, thời gian duy trì cho ~50 vật liệu. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Bảng vật liệu giữ nguyên giá trị; cập nhật cách phiên âm tên hóa chất (carbon disulfide…). |
| 56 | Điều 7.4.3 b), c) Giữ nguyên xử lý VZ và ngưỡng R = AOV/AV > 0,03 → hệ cục bộ; thử nghiệm khi R>0,03 + chịu gió. | 15.5 & 15.6 Ảnh hưởng thông gió không đóng (VZ); ảnh hưởng lỗ hở; R = AOV/AV > 0,03 → thiết kế cục bộ. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ ngưỡng 0,03. |
| 57 | Điều 7.4.3 e) Giữ nguyên quy tắc không gian liên thông. | 15.7 Thể tích liên thông: cộng lượng, dùng nồng độ cao nhất. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) |
| 58 | Điều 7.5.3, Bảng 6 Phương pháp diện tích; Bảng 6 "hệ số nhắm" theo góc lắp (45°–90°) GIỮ NGUYÊN trị số; khoảng dự phòng 150mm. | Điều 16 (16.2), Bảng 3 Hệ thống cục bộ — phương pháp diện tích; Bảng 3 hệ số hiệu quả góc phun (45°→90°). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Bảng hệ số góc phun giữ nguyên; đổi tên "hệ số hiệu quả"→"hệ số nhắm". |
| 59 | Điều 7.5.4 Phương pháp thể tích: GIỮ NGUYÊN 16 kg/ph/m³ và 4 kg/ph/m³; cách ≥0,6m; kích thước tối thiểu 1,2m. | 16.3 Phương pháp thể tích: ≥16 kg/ph/m³; giảm tới 4 kg/ph/m³ nếu tường thực; không gian giả định cách ≥0,6m, tối thiểu 1,2m. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Giữ nguyên toàn bộ trị số. |
| 60 | Điều 7.6 Thời gian bảo vệ: cuối thời gian duy trì nồng độ ≥85% nồng độ thiết kế tại điểm cao nhất mối nguy; xác định bằng THỬ ÁP SUẤT CỬA QUẠT (blower door) theo ISO 14520-1 hoặc thử xả. | 3.9 / Bảng 1 Thời gian duy trì nêu ở Bảng 1; không có tiêu chí định lượng nồng độ cuối. | BỔ SUNG MỚI Tiêu chí 85% + thử cửa quạt (door fan) hoàn toàn mới — thay cách kiểm tra xả thực tế tốn kém. |
| 61 | Điều 7.7, Bảng 7 Thời gian xả: tràn ngập áp cao ≤60s; áp thấp ≤120s (dòng hơi trước xả ≤60s); cục bộ ≥30s; rắn: 7 phút, 30%/2 phút. | 15.8 & 16.x, Bảng 2 Thời gian xả: thể tích ≤60s; cục bộ ≥30s/≤60s; rắn: xả trong 7 phút, ≥30% trong 2 phút. | CHI TIẾT HÓA Bổ sung "thời gian dòng hơi trước xả lỏng" và mốc 120s cho hệ áp thấp; giữ quy tắc vật liệu rắn. |
| I. ĐIỀU 8 — THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU |  |  |  |
| 62 | Điều 8.1, 8.2.1 Quy định yêu cầu tối thiểu đưa vào vận hành/nghiệm thu; thử nghiệm bởi người có năng lực, theo 8.2.2–8.2.9. | Điều 26 & 27 Thanh tra/đưa vào vận hành: nhà SX kiểm tra hệ thống, cấp giấy chứng nhận; thử tính liên tục đường ống (thổi khí), thử xả nếu cơ quan yêu cầu. | CHI TIẾT HÓA Nâng cấp thành quy trình nghiệm thu chuẩn hóa. |
| 63 | Điều 8.2.2–8.2.3 Kiểm tra kết cấu bao che theo bản vẽ; kiểm tra cơ học: đường ống, đầu phun, mối nối, định hướng, cố định bình. | — (không có) — Không quy định kiểm tra cơ học chi tiết. | BỔ SUNG MỚI |
| 64 | Điều 8.2.3 l), m) Thử áp khí nén 3 bar/10 phút (giảm ≤20%); thử thủy tĩnh đoạn kín 1,5× áp làm việc/2 phút; thử dòng chảy bằng NITƠ; thử xả KHÔNG khuyến nghị, ưu tiên thử cửa quạt (ISO 14520-1); cảnh báo an toàn thử khí nén. | Điều 27 Thử thổi khí nén/CO₂; thử xả hoàn toàn (đo thời gian, nồng độ). | THAY ĐỔI CHUYỂN HƯỚNG: hạn chế thử xả thực tế (tốn CO₂, hại môi trường) → ưu tiên thử cửa quạt + thử dòng nitơ. Định lượng trị số thử áp. |
| 65 | Điều 8.2.4 Kiểm tra tính toàn vẹn kết cấu bao che (diện tích rò rỉ tương đương) theo ISO 14520-1; viện dẫn ISO 21805 về thông gió. | — (không có) — (Không có) | BỔ SUNG MỚI |
| 66 | Điều 8.2.5–8.2.9 Kiểm tra bộ phận điện; thử chức năng sơ bộ; thử vận hành chức năng hệ thống; vận hành giám sát từ xa; nguồn điện chính bảng điều khiển. | — (không có) — (Không có) | BỔ SUNG MỚI Toàn bộ quy trình thử chức năng điện/báo cháy là mới. |
| 67 | Điều 8.3, Bảng 8 Chứng chỉ hoàn công + bộ tài liệu (bản vẽ as-built, tính toán, tuyên bố tuân thủ, nồng độ thiết kế, báo cáo thử cửa quạt) + Bảng 8 danh mục kiểm tra hoàn công (15 hạng mục). | Điều 26 Giao giấy chứng nhận kiểm tra + hướng dẫn cho người mua. | CHI TIẾT HÓA Bổ sung Bảng 8 checklist nghiệm thu chuẩn hóa. |
| K. ĐIỀU 9 — KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 68 | Điều 9.1, 9.3 Quy định kiểm tra/bảo dưỡng/thử nghiệm; người dùng thực hiện chương trình kiểm tra; lập lịch bảo trì; lưu hồ sơ. | Điều 28 Hướng dẫn vận hành/bảo dưỡng: đặt bảng hướng dẫn cố định; cấp hồ sơ vận hành cho người mua. | CHI TIẾT HÓA Nâng thành điều riêng với chương trình bảo trì có cấu trúc. |
| 69 | Điều 9.2 Kiểm tra ≥1 lần/năm toàn diện; ≥6 tháng kiểm tra lượng CO₂ (thất thoát >10% nạp lại/thay); ghi nhãn ngày + người kiểm tra; kiểm tra vòi mềm hằng năm; kiểm tra tính toàn vẹn bao che 12 tháng (ISO 14520-1). | Điều 12 / 17 Đề phòng bảo dưỡng; thất thoát kiểm tra rời rạc. | BỔ SUNG MỚI Lịch kiểm tra định kỳ định lượng (năm/6 tháng/12 tháng). |
| 70 | Điều 9.3.2 Chương trình kiểm tra người dùng: hằng tuần (kiểm tra mắt mối nguy, đồng hồ áp, cân); hằng tháng (xác nhận nhân sự được đào tạo/ủy quyền). | — (không có) — Chương trình kiểm tra của người dùng tuần/tháng chưa quy định. | BỔ SUNG MỚI |
| 71 | Điều 9.4 ĐÀO TẠO: mọi người kiểm tra/thử/bảo dưỡng/vận hành phải được đào tạo và duy trì đào tạo; nhân viên làm việc trong khu vực bảo vệ phải được đào tạo an toàn. | — (không có) — (Không có yêu cầu đào tạo) | BỔ SUNG MỚI Yêu cầu đào tạo hoàn toàn mới. |
| L. PHỤ LỤC |  |  |  |
| 72 | Phụ lục A (Quy định) Hồ sơ tài liệu kỹ thuật: 14 nội dung bản vẽ/tính toán; thông tin hệ tiền thiết kế/thiết kế theo yêu cầu; chứng nhận hoàn thành + Bảng A.1 danh mục nghiệm thu; biểu mẫu Hình A.1. | — (không có) — (Không có) | BỔ SUNG MỚI Phụ lục A quy phạm về hồ sơ — mới. |
| 73 | 7.3.1 (viện dẫn) Không còn phụ lục chén nung; viện dẫn thử cốc đốt theo PL B của ISO 14520-1. | Phụ lục A (Quy định) Trình tự thử CHÉN NUNG xác định nồng độ CO₂ cho chất lỏng/khí (Hình A1). | BÃI BỎ BÃI BỎ phụ lục chén nung; thay bằng viện dẫn ISO 14520-1. |
| 74 | Phụ lục B (Quy chuẩn) Cùng cấu trúc B.1–B.8: áp suất tính toán, phương trình lưu lượng (B.1), ví dụ tính, Bảng B.1–B.8. | Phụ lục B (Quy định) Xác định kích thước ống và miệng phun: công thức lưu lượng, đồ thị Hình B.1/B.2, Bảng B.1–B.8 (Y/Z, chiều dài tương đương, hiệu chỉnh độ cao, lưu lượng xả lỗ phun). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Cấu trúc & phương pháp giữ nguyên. |
| 75 | Bảng B.1 (áp thấp) Trị số GIỮ NGUYÊN (chỉ sửa 16 bar: Y 3258→3285). | Bảng B.1 (áp thấp) Y/Z áp thấp: 20,7 bar→0/0 … 10 bar→4962/1,868. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Gần như trùng khớp; lưu ý vi chỉnh 1 giá trị. |
| 76 | Bảng B.2 (áp cao) Y/Z áp cao TÍNH LẠI theo bước đều: 5,00 MPa→2660/0,161; 3,10 MPa→20090/1,887; 1,40 MPa→29440/3,456. | Bảng B.2 (áp cao) Y/Z áp cao: dải bước 0,7–2,5 bar, ví dụ 51,0 bar→554/0,0035; 30 bar→10823/1,086; 14 bar→13408/2,59. | THAY ĐỔI BẢNG Y/Z ÁP CAO ĐƯỢC TÍNH LẠI hoàn toàn — trị số khác bản cũ. Cần dùng đúng bảng mới khi tính. |
| 77 | Bảng B.3/B.4 GIỮ NGUYÊN: chiều dài tương đương phụ kiện ren (B.3) và hàn (B.4), ống schedule 40 (dùng được cho schedule 80). | Bảng B.3/B.4 Chiều dài tương đương phụ kiện nối ren (B.3) và nối hàn (B.4) cho ống schedule 40. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Trị số phụ kiện giữ nguyên. |
| 78 | Bảng B.5/B.6 Giữ nguyên cấu trúc; trị số tương đương (vi chỉnh nhỏ). | Bảng B.5/B.6 Hiệu chỉnh độ cao áp thấp/cao (bar/m, MPa/m). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) |
| 79 | Bảng B.7/B.8 GIỮ NGUYÊN trị số lưu lượng xả lỗ phun (hệ số 0,98). | Bảng B.7/B.8 Lưu lượng xả lỗ phun tương đương (hệ số 0,98). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) |
| 80 | Phụ lục B (B.8), Công thức (B.7),(B.8) Cùng công thức; T₂=15,6°C (cao)/−20,6°C (thấp); Hl=150,7/276,3 kJ/kg; Hp=0,46 kJ/(kg·°C). | Phụ lục B (B.7) Công thức thời gian trễ/CO₂ bay hơi; T₂=15,6°C (cao)/20,6°C (thấp); Hl=150,7/276,3 kJ/kg. | THAY ĐỔI Sửa dấu T₂ hệ áp thấp: 20,6 → −20,6 °C (bản cũ thiếu dấu âm). Hằng số khác giữ nguyên. |
| 81 | Phụ lục D (Tham khảo) Thông tin tổng quát về CO₂: tính chất, điểm ba thể (517 kPa), giản đồ Hình D.1; phun tự do (D.1); + Bảng D.1 TÁC ĐỘNG SỨC KHỎE theo nồng độ (2%…30%). | Phụ lục C (Tham khảo) Thông tin về CO₂ và ứng dụng (tính chất, phù hợp/không phù hợp). | CHI TIẾT HÓA Đổi vị trí (C→D); bổ sung Bảng D.1 tác động sức khỏe cấp tính & giản đồ pha. |
| 82 | Phụ lục E (Tham khảo) Ví dụ E.1–E.4 (buồng phun sơn, máy in, bể tôi, kho rượu etylic). | Phụ lục D (Tham khảo) Ví dụ tính toán D.1–D.4 (thể tích, diện tích, thể tích đồng thời). | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Đổi vị trí (D→E); ví dụ tương đương, kết quả trùng khớp (kho rượu 675,9 kg). |
| 83 | Phụ lục C (Tham khảo) Quy trình kiểm tra hiệu năng định kỳ 3/6/12 tháng + theo yêu cầu pháp luật. | — (không có) — (Không có) | BỔ SUNG MỚI Lịch kiểm tra hiệu năng mới. |
| M. NỘI DUNG BẢN CŨ KHÔNG CÒN ĐIỀU RIÊNG / ĐÃ TÍCH HỢP HOẶC BÃI BỎ |  |  |  |
| 84 | 6.2.2.2 & 6.5.4 Tích hợp nội dung van chọn vùng vào yêu cầu số lượng CO₂ và thiết bị vận hành. | Điều 22 Van lựa chọn: mỗi vùng một van; mở tự động trước/đồng thời van bình. | GIỮ NGUYÊN (sắp xếp lại) Không còn điều riêng; nội dung được giữ. |
| 85 | Không viện dẫn ISO 834 trong bản mới. | Điều 2 (ISO 834) Đánh giá chịu lửa cấu kiện theo ISO 834. | BÃI BỎ Bỏ viện dẫn ISO 834. |
| 86 | 6.3.2 (quy định quốc gia) Độ dày/chủng loại ống theo quy định/tiêu chuẩn quốc gia. | Điều 2 (ISO 4200) Lựa chọn ống theo ISO 4200. | THAY ĐỔI Thay viện dẫn ISO 4200 bằng tiêu chuẩn quốc gia. |
| 87 | Không còn (do bỏ phụ lục chén nung). | Phụ lục A (chú thích) Khả năng điều chỉnh số liệu Bảng 1 từ thử nghiệm chén nung. | BÃI BỎ |